## 海南八所港务有限责任公司
2024岁末年初安全检查问题隐患整改反馈表（海南八所港务有限责任公司）
检查时间：2024年1月23日
序号 | 单位 | 问题及隐患描述 | 检查依据 | 整改意见 | 整改期限 | 是否整改
1 | 海南八所港务有限责任公司 | 1#泊位新增管线改建项目安全设施专项验收不规范。 | 《港口危险货物安全管理规定》第十八条 | 补充施工报告、监理报告审查和现场安全设施检查等验收资料；完善港口设施改扩建项目建设管理相关制度。 | 2024-02-29 | 是
2 |  | 防雷设置检测没有设计符合性结论。 | 《水运工程质量检验标准(JTS 257-2008版)》第7.3.13.1条； | 整理设计文件中防雷设置设计技术要求（电阻值），提供给防雷设置检测单位全面判定符合性。 | 2024-02-03 | 是
3 |  | 未按照规定设置特种设备安全管理机构和安全管理人员。 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 | 按照规定设置特种设备安全管理机构和安全管理人员并修订完善“日管控、周排查、月调度”特种设备安全管理制度。 | 2024-02-03 | 是
4 |  | 管理人员调整未及时修订应急预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 按照规定及时修订应急预案。 | 2024-02-03 | 是
5 |  | 3#泊位入口处未设置人体静电消除器。 | GB 41847-2022《港口防雷与接地技术要求》 | 按照规范设置设置人体静电消除器。 | 2024-02-03 | 是
6 |  | 个别危险货物水路运输从业人员（装卸管理人员）证书过期，危险货物第二装卸区信任职的主要安全管理人员未及时通过危险货物从业人员考核。 | 《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》 | 及时参加考核，对证书已过期和未持证人员，不得从事危险货物装卸管理相关作业。 | 2024-03-30 | 是
7 |  | 1#泊位空调主机未接地。 | / |  |  | 已立行立改
8 |  | 1#泊位手动报警器警示灯未接地。 | / |  |  | 已立行立改

## 国家能源集团乐东发电有限公司
2024岁末年初安全检查问题隐患整改反馈表（国家能源集团乐东发电有限公司）
检查时间：2024年1月24日
序号 | 单位 | 问题及隐患描述 | 检查依据 | 整改意见 | 整改期限 | 是否整改
1 | 国家能源集团乐东发电有限公司 | 码头前沿无系网环，门机车挡无防撞设施，防风系拉装置布置不合理。 | 《码头附属设施技术规范（JTS 169-2017）》第6.5.4.2、8.2条。 | 增设前沿系网环和车挡防撞柱，调整防风拉索水平角（规范推荐45º）。 | 2024-02-29 | 是
2 |  | 没有建立港口设施基本状况和动态管理台帐，码头结构及附属设施未按时进行检查和维护。 | 《港口设施维护技术规范（JTS 310-2013)》第6.1.5、6.3.1、7.23、7.2.4条。 | 建立台帐，定期检查和检测，及时维修并记录。 | 2024-02-29 | 是
3 |  | 竣工后未对钢管桩进行涂层劣化检查和钢板厚度检测，对牺牲阳极块保护电位自测不专业、不规范。 | 《港口设施维护技术规范》第6.4.4、7.9.3条；《水运工程结构防腐蚀施工规范》附录H；设计文件中的“维护管理建议”。 | 根据竣工文件核实电位检测点重新进行电位检测，同时委托专业机构对钢管桩进行全面检测（涂层劣性、钢板厚度等）。 | 2024-02-29 | 是
4 |  | 管理人员调整未及时修订应急预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 按照规定及时修订应急预案。 | 2024-02-05 | 是
5 |  | 未按照规定设置特种设备安全管理机构和安全管理人员。 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 | 按照规定设置特种设备安全管理机构和安全管理人员并修订完善“日管控、周排查、月调度”特种设备安全管理制度。 | 2024-02-05 | 是
6 |  | 码头登高机未张贴安全操作规程。 | 《企业安全生产标准化基本规范》5.2.3 | 张贴操作规程。 | 2024-02-05 | 是
7 |  | 下层平台岸电箱不规范。 | 《码头岸电设施建设技术规范》JTS 155-2019 | 按照规范配置岸电装置。 | 2024-02-05 | 是
8 |  | 企业的隐患排查与治理制度中的重大隐患的报送制度未制定向主管部门报告相关的制度。 | 《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》 | 针对码头区域的重大事故隐患要按《暂行办法》进行报告和管控。 | 2024-02-05 | 是
9 |  | 码头接地母线锈蚀。 | 《港口防雷与接地技术要求》GB 41847-2022 | 按照规范设置接地线。 | 2024-02-05 | 是

## 海南港航国际港务马村管理有限公司
2024岁末年初安全检查问题隐患整改反馈表（海南港航国际港务马村管理有限公司）
检查时间： 2024年2月1日
序号 | 单位 | 问题隐患具体情况 | 检查依据 | 整改措施建议 | 是否整改
1 | 海南港航国际港务马村管理有限公司 | 隐患排查治理制度中对重大事故隐患报送制度不完善。 | 《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》 | 建立健全安全管理制度，按照《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》，重大事故隐患及时向主管部门报送。 | 是
2 |  | 散粮仓库的阀门井、高架水泥库等有限空间出入口处有限空间警示标志及有限空间安全作业告知牌缺失。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》13.1 | 全面辨识并建立有限空间台帐，加强有限空间安全作业管理。 | 是
3 |  | 驻港企业海越国际贸易有限公司矿粉高架库部分监测点基准面损坏，未提供监测记录。 | 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011，10.3.8 ； 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；3.1.3 | 按《建筑变形测量规范》相关要求进行定期监测。 | 是
4 |  | 驻港企业海越国际贸易有限公司动火结束后未及时验收，现场液化气瓶、氧气瓶、气枪未及时清理。 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011；6.3.1 | 动火作业后，应对现场进行检查，并应在确认无火灾危险后，动火操作人员再离开。 | 是
5 |  | 抽查驻港企业海越国际贸易有限公司部分动火票，填写不规范，无动火结束后验收签字，签名时间不具体。 | 《港口消防监督实施办法》第十七条 | 规范动火作业审批制度与操作规程。 | 是
6 |  | 驻港企业海越国际贸易有限公司现场的空压机气罐设计压力0.84MPa,容积1m3，属于Ⅰ类压力容器，未见特种设备登记标志。 | 《特种设备安全监察条例》第二十五条 | 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置，并定期检验。 | 是