## Sheet1
2024年港口安全生产“双随机、一公开”监督检查结果公示表
序号 | 检查企业 | 检查时间 | 检查企业所在地 | 检查内容 | 存在问题 | 检查依据 | 处理意见及建议
1 | 海南国盛石油有限公司 | 2024-08-05 | 澄迈县 | 检查港口企业防台防汛工作部署、双重预防机制、特殊作业安全管控、从业人员资质及培训教育、码头及罐区防汛防台风措施、港口基础设施维护、防汛应急物资储备等方面落实情况。 | 法律法规和其他要求识别更新不及时，如未识辨《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》。 | 《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》第一部分：总体要求 5.13.1 | 及时辨识并更新有关法律法规与标准的要求，修订相关制度与工作计划，并用于指导安全生产工作。
2 |  |  |  |  | 应急物资库应急灯缺失。 | GB 16994.2《港口作业安全要求，第二部分》7.2 | 配备应急灯。
3 |  |  |  |  | 码头装卸软管逾期未检。 | 《港口危险货物安全管理规定》第三十五条；（GB16994.1-2021）《港口作业安全要求 第 1 部分：油气化工码头》 4.4.4 | 落实每年检测一次。
4 |  |  |  |  | 不作业期间输油臂未锁定。 | GB 16994.1《港口作业安全要求》4.5.1 | 装卸臂应固定旋转部位，收拢并锁定。
5 |  |  |  |  | 装卸软管未指定区域放置。 | GB 16994.1《港口作业安全要求》4.1.5 | 设定专门区域放置软管并规范管理。
6 |  |  |  |  | 栈桥区域有消防箱门锁闭开关损坏情形。 | GB 55036-2022《消防设施通用规范》 | 及时维修并加强码头消防设施日常巡检工作
7 |  |  |  |  | 未修订完善特殊作业安全管理制度、存在部分特殊作业的风险辨识和评估不全面的情形。 | GB 16994.1《港口作业安全要求》6.2特殊作业要求 | 修订完善特殊作业安全管理制度，作业前按照GB30871相关要求做好动火等特殊作业全面风险辨识、评估。
8 |  |  |  |  | 新修订报备的本单位应急预案体系未包含防汛防台专项应急预案。 | 《港口危险货物安全管理规定》第六十一条 | 根据实际情况，及时修订本单位防台防汛应急预案。
9 |  |  |  |  | 未制定港口基础设施维护计划；汛期、台风前码头、引桥等港口基础设施未加大检查频次。 | 《港口基础设施管理规定》第八条、第十条 | 1.按要求制定港口基础设施维护计划并及时组织实施；2.加大汛期、台风期间码头、引桥等港口基础设施检查频次，并做好记录。
10 |  |  |  |  | 码头、油泵房等重点部位安全标志、疏散通道指示标志缺失、破损、模糊。 | GB 16994.2《港口作业安全要求，第二部分》4.1.5 | 按要求设置安全标志、疏散通道标志标示，落实每半年至少检查一次。
11 |  |  |  |  | 柴油罐区外，消防管道的水压不足0.15MPA。 | GB50074- 2014《石油库设计规范》12.2.3 | 核实高点消防水管压力，消防管道的水压不足0.15MPA。
12 | 海南中远海运环保科技有限公司 | 2024-08-05 | 澄迈县 | 检查港口企业防台防汛工作部署、双重预防机制、特殊作业安全管控、从业人员资质及培训教育、码头及罐区防汛防台风措施、港口基础设施维护、防汛应急物资储备等方面落实情况。 | 未健全全员安全生产责任制。 | 《安全生产法》第二十一条 | 健全完善全员安全生产责任制，明确各部门、各岗位安全生产责任。
13 |  |  |  |  | 未健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实双重预防机制情况不到位。 | 《港口危险货物安全管理规定》第五十四条、五十八条；《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》；《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》。 | 完善双重预防机制，按照相关要求开展风险分级管控和隐患排查。
14 |  |  |  |  | 企业主要负责人黄武林、张星未取得港口危险货物主要安全管理人员考核合格证明。 | 《安全生产法》第二十七条、第九十七条；《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》第八条第三款 | 加强主要安全管理人员培训，及时参加考核。
15 |  |  |  |  | 未见企业主要负责人及安全管理人员对重大事故隐患判定标准的培训宣贯证明。 | 交通运输部《港口作业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》 | 对新修订的《危险货物港口作业重大事故隐患判定标》加强宣贯培训。
16 |  |  |  |  | 未见企业主要负责人每月带队对本企业重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查记录。 | 交通运输部《港口作业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》 | 落实危险货物港口企业主要负责人每月带队对本企业重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查。
17 |  |  |  |  | 防火堤处火灾报警铵钮防水措施不到位。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》8.1.17 | 电线由下方引入，避免雨水进入。
18 |  |  |  |  | 部分储罐液位计失效。 | 《港口危险货物安全管理规定》第三十一条、第七十五条；GB50074-2014《石油库设计规范》15.1.1 | 按要求设置液位远传仪表，具备远传功能，按要求设置高、低液位报警，并定期检修、更换。
19 |  |  |  |  | 部分储罐温度表、温度变送器逾期未检定。 | 《港口危险货物安全管理规定》第三十一条；《温度指示控制仪检定规程》JJG 874-2007；6.5 | 根据具体使用条件和使用时间确定，一般不超过1年。
20 |  |  |  |  | 部分受限空间警示标志不清。 | GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》6.9 | 受限空间出入口应设置受限空间警示标志。
21 |  |  |  |  | 部分静电接地未规范设置断接卡。 | 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 4.2.4 | 接地装置由多个分接地装置部分组成时，应按设计要求设置便于分开的断接卡；自然接地极与人工接地极连接处、进出线构 架接地线等应设置断接卡，断接卡应有保护措施。
22 |  |  |  |  | 部分油品管道、电力管线穿越防火堤处未有效封堵严实。 | GB50074-2014《石油库设计规范》6.5.6 | 管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实。在雨水沟（管）穿越防火堤处，应采取排水控制措施。
23 |  |  |  |  | 防火堤排水沟未及时疏通。 | GB50074-2014《石油库设计规范》 13.2 | 及时清理，保持畅通。
24 |  |  |  |  | 泡沫液管道无低点排渣措施。 | GB 50151-2021 《泡沫灭火系统技术标准》9.3.22 | 泡沫液管道的冲洗及放空管道应设置在泡沫液管道的最低处。
25 |  |  |  |  | 未对停用储罐连接的所有管线进行挂牌标注。 | GB 16994.2《港口作业安全要求，第二部分》 | 对停用储罐连接的所有管线进行挂牌标注
26 |  |  |  |  | 应急物资存放区内的物资清单和实物不符。 | GB 16994.2 《港口作业安全要求》7.2应急管理要求 | 按照应急物资实际需求在库区配备应急物资
27 |  |  |  |  | 未查到应急物资台账清单和维护保养记录。 | 《港口危险货物安全管理规定》；GB 16994.2 《港口作业安全要求》7.2应急管理要求 | 梳理并建立应急物资清单，并保存维护记录台账
28 |  |  |  |  | 库区排水沟杂草较多，排水不畅。 | GB50074-2014《石油库区设计规范》13.2 | 清理库区杂草，保障排水通畅并规范排放。
29 |  |  |  |  | 沥青罐区，钢制的操作平台、巡查通道锈蚀严重，有人员跌落风险。 | GB 16994.2《港口作业安全要求，第二部分》4.1.3 | 及时修复钢制的操作平台、巡查通道，做好日常检查、定期检查及维护。
30 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 2024-08-06 | 三亚市 | 检查港口企业防台防汛工作部署、双重预防机制、特殊作业安全管控、从业人员资质及培训教育、码头及罐区防汛防台风措施、港口基础设施维护、防汛应急物资储备等方面落实情况。 | 法定代表人王康列未及时取得港口危险货物主要安全管理人员考核合格证明。 | 《安全生产法》第二十七条、第九十七条；《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》第八条第三款 | 加强安全管理知识培训，及时参加考核。
31 |  |  |  |  | 未见企业主要负责人及安全管理人员对重大事故隐患判定标准的培训宣贯证明。 | 交通运输部《港口作业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》 | 对新修订的《危险货物港口作业重大事故隐患判定标》加强宣贯培训。
32 |  |  |  |  | 法律法规和其他要求识别更新不及时，如未识辨《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》。 | 《石油行业安全生产标准化规范导则》AQ 2037—2012；《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》第一部分：总体要求 5.13.1 | 及时辨识并更新有关法律法规与标准的要求，修订相关制度与工作计划，并用于指导安全生产工作。
33 |  |  |  |  | 码头前沿静电接电箱盖板与箱体之间的静电跨接线脱落。 | 《低压配电设计规》范50054-2011；5.2.7 | 规范跨接。
34 |  |  |  |  | 码头作业区电缆沟部分充沙未满。 | 《油气化工码头设计防火规范》JTS 158—2019；8.1.7.4 | 电缆沟穿过不同危险区域时，应采用阻燃材料封堵。
35 |  |  |  |  | 码头应急逃生指示、应急撤离路线示意图等安全标识不足。 | 《油气化工码头设计防火规范JTS158》；（GB16994.1）《港口作业安全要求》4.1.3 | 根据实际，重新梳理并设置码头区域应急逃生相关安全标识。
36 |  |  |  |  | 码头设备机房、码头控制室等出入口应设置视频监控。 | 港口安全防范系统技术要求GB/T34316 | 根据实际情况，适当调整码头作业区域安全监控系统范围。
37 |  |  |  |  | 安全评价报告中提出的问题未及时将整改报告当地有关主管部门。 | 《港口危险货物安全管理规定》第二十八条 | 应根据实际情况落安评报告提出的问题，并将情况报告当地管理部门核实报备。
38 |  |  |  |  | 码头作业风险评估辨识有中毒情形，应急预案体系中未包含有中毒事故专项预案或处置方案。 | 《港口危险货物安全管理规定》第六十条；GB16994.1《港口作业安全要求》7.3 | 根据码头作业风险评估，完善码头中毒事故应急预案或处置方案。
39 |  |  |  |  | 汛期、台风前码头、引桥等港口基础设施未加大检查频次。 | 《港口基础设施管理规定》第十条规定 | 加大汛期、台风期间码头、引桥等港口基础设施检查频次，并做好记录。